## 題庫
序號 | 問題 | 填寫題 | 單選題 | 多選題 | 是非題 | 填寫題答案位內容 | 單選題答案位A內容 | 單選題答案位B內容 | 單選題答案位C內容 | 單選題答案位D內容 | 單選題答案位E內容 | 單選題答案位F內容 | 多選題答案位A內容 | 多選題答案位B內容 | 多選題答案位C內容 | 多選題答案位D內容 | 多選題答案位E內容 | 多選題答案位F內容 | 填寫題答案位(學生) | 單選題A(學生) | 單選題B(學生) | 單選題C(學生) | 單選題D(學生) | 單選題E(學生) | 單選題F(學生) | 多選題A(學生) | 多選題B(學生) | 多選題C(學生) | 多選題D(學生) | 多選題E(學生) | 多選題F(學生) | 是非題對(學生) | 是非題錯(學生) | 多少分題
1 | 「電水煲」銘牌：功率 1000W~1200W，電壓 220V~240V。若用於澳門（230V），所用電流最多是多少安培？ | 1 |  |  |  | 5.2 | [27 empty] | 10
2 | 電熱水爐 3000W，電壓 220V~240V。若用於澳門，所用電流最多是多少安培？ | 1 |  |  |  | 13 | [27 empty] | 10
3 | 電磁爐 2000W，電壓 220V。若用於澳門，所用電流最多是多少安培？ | 1 |  |  |  | 8.7 | [27 empty] | 10
4 | 電冰箱 1500W，電壓 220V。若用於澳門，所用電流最多是多少安培？ | 1 |  |  |  | 6.5 | [27 empty] | 10
5 | 書檯 LED 燈 13W，電壓 100V~240V。若用於澳門，所用電流最多是多少安培？ | 1 |  |  |  | 0.06 | [27 empty] | 10
6 | 每支燈 0.1A 電流，共用 5 支並聯。若用於澳門，所用電功率最多是多少？ | 1 |  |  |  | 115 | [27 empty] | 10
7 | 電風筒用 8.6A 電流。若用於澳門，所用電功率最多是多少？ | 1 |  |  |  | 1978 | [27 empty] | 10
8 | 電火鍋爐用 10.5A 電流。若用於澳門，微型斷路器 MCB 應該用多少電流？ | 1 |  |  |  | 16A MCB | [27 empty] | 10
9 | 一匹冷氣（大概 1000W）用多少安培電流？若用於澳門，MCB 應該用多少電流？ | 1 |  |  |  | 10A MCB | [27 empty] | 10
10 | 電風扇用 24W 功率。若用於澳門，所用電流最多是多少安培？ | 1 |  |  |  | 0.1 | [27 empty] | 10
11 | 漏電斷路器額定電流之常用單位為下列何者？ |  | 1 |  |  |  | 毫安(mA) | 安培(A) | 千安(KA) | 微安(μA) | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 10
12 | 熔斷器與被保護設備之聯接方式為何？ |  | 1 |  |  |  | 串聯 | 並聯 | 混聯 | 沒有固定聯接規律 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 10
13 | 接地線採用下列哪一種線是最適當的？ |  | 1 |  |  |  | 鋁線 | 銅線 | 鋁合金線 | 鐵線 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 10
14 | 低壓電路中漏電電流之單位是什麼？ |  | 1 |  |  |  | KVA(千伏安) | KA(千安) | A(安培) | mA(毫安) | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 10
15 | 下列何者應按每燈分別設置熔斷器保護？ |  | 1 |  |  |  | 賓館飾燈 | 餐廳壁燈 | 廚房照明燈 | 家居睡房飾燈 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 10
16 | 接地體多採用下列哪種材料製成，使其截面滿足熱穩定和機械強度的要求？ |  | 1 |  |  |  | 任一種金屬材料 | 銅鋁材料 | 型鋼 | 絕緣導線 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 10
17 | 避雷器接地端子應接至接地網，其引接導線應怎樣？ |  | 1 |  |  |  | 越短越好 | 越長越好 | 越粗越好 | 越細越好 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 10
18 | 安裝了三相漏電保護開關以後，可不安裝熔斷器。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
19 | 用電設備有接零要求的情況下，在三相四線總電源上，零線可允許裝設斷路器。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
20 | 鐵殼開關或一些組合開關在結構上加裝了速斷彈簧裝置，其主要作用是有利於迅速熄滅電弧。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 10
21 | 帶有負載拉開動力配電箱的閘刀開關，應用力迅速拉開。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
22 | 在單迴路上，裝設了漏電保護開關後，電源側可不需要裝設過流保護裝置。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
23 | 送電合閘操作先接合油開關(負荷開關)，後接合隔離開關。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
24 | 熔斷器作低壓配電電路的過負荷保護時，熔體額定電流應小於線路長期容許電流。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 10
25 | 低壓負荷開關能使其中的刀開關快速斷開與閉合，取決於手動操作機構手柄動作的快慢。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
26 | 開啟式負荷開關用作電動機的控制開關時，應根據電動機的容量選配合適的熔體並裝入開關內。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 10
27 | 低壓斷路器中電磁脫扣器的作用是實現失壓保護。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
28 | 三相四線制中的中性線也應裝設熔斷器。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
29 | 漏電斷路器操作特性是當輸入電流與輸出電流差超過0.03mA及5秒就會脫扣。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
30 | 微型斷路器銘牌上C代表所控制的電器裝置過載量的倍數。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 10
31 | 家庭及寫字樓用的漏電斷路器應該使用C類型，因為超過額定電流10倍就會扣。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 10
32 | 熔斷器俗稱菲士，主要功能是在發生短路時內裏的熱元件斷開，切斷電源供應。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 10
33 | 熔斷器裏面繞熱元件石英砂是用作抵禦故障電流所產生的熱力避免危險。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 10